PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU DZIAŁEK nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106
kategoria obiektu VIII
ADRES BUDOWY : 


Tułowice, GM. BROCHÓW

działki nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106 obręb : 0028 Tułowice, 
Jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów

INWESTOR : 


GMINA BROCHÓW


Brochów 125, 05-088 Brochów

AUTOR PROJEKTU : 



PROJEKTANT :


Andrzej Pawlak





upr. bud. 18/83 Sk-ce




CZERWIEC 2025r
Spis treści projektu zagospodarowania terenu działki
I. Projekt zagospodarowania terenu działki
str. 1 - 14
Część opisowa 
str. 3 - 12
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Podstawa opracowania

3. Istniejący stanu zagospodarowania działki lub terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu lub terenu.

5. Zestawienie powierzchni. 

6. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Część rysunkowa str. 13 - 14
Czesc opisowa

Czesc rysunkowa

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁEK nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106

Opis do projektu zagospodarowania terenu działek nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106, położonych w miejscowości Tułowice, gm. Brochów (obręb ewidencyjny : 0028 Tułowice, jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów), powiat sochaczewski.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa stacji podwyższania ciśnienia wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi o poj. 50m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w/w działkach ze wskazaniem lokalizacji projektowanego budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą : wodociągową – projektowanym przyłączem wodociągowym (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem), kanalizacyjną - za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego atestowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe, energetyczną - za pomocą projektowanego przyłącza energetycznego (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem) oraz centralnego ogrzewania - indywidualne źródło ciepła – ogrzewanie elektryczne  
Budynek stacji podwyższania ciśnienia projektuje się jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej (parter). Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º. 

Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brochów, w związku z czym uzyskana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 374.2025 z dnia 03.06.2025r, znak: BP.6733.4.2025 wyd. przez Wójta Gminy Brochów. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

▫ zlecenia i wytyczne Inwestora,

▫ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 374.2025 z dnia 03.06.2025r, znak: BP.6733.4.2025, wyd. przez Wójta Gminy Brochów. 

▫ aktualna mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

▫ obowiązujące przepisy i normy. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI 

Teren działek nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106 jest terenem nieogrodzonym, niezabudowanym oraz nieuzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej : 

a) działki nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106, położone w miejscowości Tułowice, gm. Brochów (obręb ewidencyjny : 0028 Tułowice, jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów), powiat sochaczewski.

b) obsługa komunikacyjna działki – działka posiada bezpośredni dostęp do drogi głównej (działka nr ewid. 99), projektowanym zjazdem (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem). 

c) teren w miejscu lokalizacji projektowanej zabudowy jest terenem płaskim w przedziale rzędnych terenu – 69,2 – 69,4 m.n.p.m.,

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – PROJEKTOWANE

Budynek stacji podwyższania ciśnienia projektuje się jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej (parter). Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º o kierunku kalenicy prostopadłym do drogi (działki nr ewid. 99). Bryłę budynku stanowi kształt bryły prostokąta. 

a) Urządzenia budowlane związane z obiektem – projektuje się urządzenie budowlane związane z obiektem – szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3, 

b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków – za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3, 

c) Układ komunikacyjny - wewnętrzny układ komunikacyjny w obrębie granic terenu własności składa się z projektowanych dojść i dojazdu oraz miejsc parkingowych 

d) Sposób dostępu do drogi publicznej – działka posiada bezpośredni dostęp do drogi głównej (działka nr ewid. 99), projektowanym zjazdem (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem), 
e) Zaopatrzenie w wodę użytkową – projektowanym przyłączem wodociągowym (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem), 
f) Odprowadzenie ścieków sanitarnych – za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej - do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3, 

g) Odprowadzenie wód deszczowych – z projektowanych połaci dachowych za pomocą systemu orynnowania infiltracja do gruntu na terenie własnej działki,

h) Zaopatrzenie w energię elektryczną – za pomocą projektowanego przyłącza energetycznego (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem),
i) Ogrzewanie – indywidualne źródło ciepła – ogrzewanie elektryczne,  

j) odpady stałe – odpady będą gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie działki (projektowane miejsce utwardzone pod pojemniki) i utylizowane na zasadach określonych w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Brochów,

k) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu :

▫ przyłącze wodociągowe – zapotrzebowanie 0,4m3 / dobę

(max. pobór 2,5m3dobę)
▫ przyłącze kanalizacyjne – zrzut ścieków 0,4m3 / dobę

▫ przyłącze energetyczne – moc przyłączeniowa 17kW,

l) Ukształtowanie terenu i układ zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu działki – ukształtowanie terenów przyległych nie ulega zmianie oraz nie będzie powodowało zmian przepływu wody w gruncie oraz nie będzie powodowało zlewania terenów sąsiednich. 

Teren biologicznie czynny w obszarze inwestycji projektuje się w 71,9% powierzchni terenu inwestycji i powstanie poprzez uporządkowanie terenów zielonych po zrealizowaniu inwestycji. 

5. ZESTAWIENIE :

a) Powierzchnie projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynków pomniejsza się o powierzchnie części zewnętrznych budynku, takich jak : tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony :
▫ Pow. istniejącej zabudowy

- w obszarze inwestycji (granicach

opracowania) - brak zabudowy
▫ Pow. zab. proj. budynku 

 
- 170,64m2 =  4,16%
b) Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników :

▫ Pow. projektowanych terenów utwardzonych
- 408m2 = 9,95%
▫ Powierzchnia dojścia i dojazdu (płyty geoSYSTEM G5 max) 

86% z 413m2
= 355,18m2 = 8,66%
c) Powierzchnia biologicznie czynna :



▫ Powierzchnia biologicznie czynna 
 


-  2 948m2  = 71,90%
d) Powierzchnie innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :

▫ Powierzchnia terenu działek objęta decyzją W-Z

-  4 100m2  = 100%

▫ Wymiary budynku :

- ściana frontowa (równoległa do drogi – dz. nr ewid. 99) 
• 10,80m,

- ściany boczne (prostopadłe do drogi – dz. nr ewid. 99)
• 15,80m,
- wysokość budynku w kalenicy 


•   6,71m, 

- rzędna względem poziomu 0,00 = 69,4 m.n.p.m 
• + 6,56m,



- powierzchnia zabudowy 



•  170,64m2,

  - powierzchnia schodów, podestów i podjazdów

•    49,4m2

Powierzchnia użytkowa


-    170,64m2 
Kubatura 

         


-    853,20m3
Wskaźnik intensywności zabudowy 

- 0,04
6. INFORMACJE I DANE : 

a) O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego :

▫ Przeznaczenie terenu  

- zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 374.2025 z dnia 03.06.2025r, znak: BP.6733.4.2025, wyd. przez Wójta Gminy Brochów. 

Przeznaczenie terenu działki objętej decyzją W-Z – zabudowa usługowa. 

▫ Zasady i warunki zagospodarowania terenu 

- Projektuje się realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, niezbędną do prawidłowego działania infrastruktury w gminie Brochów, 

- wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji – maksymalnie 0,05 – projektowany 0,04 – warunek spełniony,

- maksymalna intensywność zabudowy : maksymalnie 0,05 – projektowany 0,04 – warunek spełniony,

- maksymalna nadziemna intensywność zabudowy : maksymalnie 0,05 – projektowana 0,04 – warunek spełniony, 
- minimalna nadziemna intensywność zabudowy – minimalnie 0,01 – projektowana 0,04 – warunek spełniony, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji min. 70% - projektowany 71,90% - warunek spełniony, 
- parametry projektowanego budynku stacji podwyższania ciśnienia :


▫ szerokość elewacji frontowej : do 11,0m – projektowana 10,80m – warunek spełniony,

▫ wysokość zabudowy : do 7,0m – projektowana 6,71 – warunek spełniony, 
▫ geometria dachu : dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º - projektowany dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 30º - warunki spełnione, 
- parametry każdego projektowanego zbiornika retencyjnego :


▫ powierzchnia : do 26,0m2 - projektowana 25,07m2 –warunek spełniony, 

▫ wysokość : do 6,0m – projektowana 5,75m – warunek spełniony, 

▫ kubatura : do 50m3 – projektowana 2 x 50m3 – warunek spełniony, 
b) Czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską :

▫ Teren działki, na którym projektuje budowę budynku świetlicy wiejskiej nie jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków oraz nie leży na obszarze objętym ochroną konserwatorską.
Jednakże w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmioty posiadające cechy zabytku należy roboty przerwać, powiadomić o tym właściwy miejscowo Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków i do czasu podjęcia przez ten Urząd stosownej decyzji robót ziemnych nie wznawiać. 
c) Określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeżeli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego :

▫ Teren działki nie leży na terenach górniczych.. Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

d) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi : 

▫ Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Dla założonego programu użytkowego nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizującego, jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Zanieczyszczenia pyłowe, płynne i zapachowe nie występują. 

Projektowana budowa budynku świetlicy nie powoduje ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich, dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do istniejącego uzbrojenia terenu.
7. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WOD, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI : 

a) Przepisy i normy wykorzystane do wykonania opracowania. 

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz.414 z 1994r.)z późniejszymi zmianami

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)  1.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.)

1.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz. Nr 124 poz. 1030 z 2009 r.)

1.5 Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55 poz. 362 z 1998r.)

1.6 PN-86/E - 05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

1.7 PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

1.8 PN - 76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

1.9 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru,
b) Powierzchnia wewnętrznej, wysokość i liczba kondygnacji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy budynku świetlicy wiejskiej. 

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, wolnostojący.

Parametry podstawowe   budynku  :

▫ Wymiary budynku :

- ściana frontowa (równoległa do drogi – dz. nr ewid. 99) 
• 10,80m,

- ściany boczne (prostopadłe do drogi – dz. nr ewid. 99)
• 15,80m,
- wysokość budynku w kalenicy 


•   6,71m, 

- rzędna względem poziomu 0,00 = 69,4 m.n.p.m 
• + 6,56m,



- powierzchnia zabudowy 



•  170,64m2,

  - powierzchnia schodów, podestów i podjazdów

•    49,4m2

Powierzchnia użytkowa


-    170,64m2 
Kubatura 

         


-    853,20m3
Ilość kondygnacji nadziemnych :  1 , podziemnych : 0  .  Budynek niski N.
c) Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposobu użytkowania.

Budynek  stacji podwyższania ciśnienia kwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi. Brak w  budynku pomieszczeń przeznaczonych na ponad 50 osób nie będących stałymi użytkownikami,
d) Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopnień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek jednokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii ZL III zagrożenia ludzi   należy wykonać w D klasie odporności ogniowej.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny w zakresie klasy odporności ogniowej spełniać, co najmniej wymagania określone w tabeli na kolejnej stroni dokumentacji :

	Klasa odporności pożarowej budynku


	 Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *)


	
	 główna konstrukcja nośna


	konstrukcja dachu


	 strop1)

	 ściana zewnętrzna1), 2)

	 ściana wewnętrzna1)

	przekrycie dachu3)


	"D"
	 R 30
	 (-)
	 R E I 30
	 E I 30(o-i)
	 (-)
	 (-)


Oznaczenia w tabeli:

R -
nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E -
szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I -
izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

(-) -
nie stawia się wymagań.

Elementy budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być nierozprzestrzeniające ognia . Drewniane elementy dachu należy zabezpieczyć do stopnia NRO 
e) Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W budynkach nie występuje zagrożenie wybuchem (brak materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym).
f) Droga pożarowa – nie wymagana
Natomiast przy obiekcie projektuje się teren utwardzony jako teren komunikacji (dojścia i dojazdy) nawiązując do istniejącej infrastruktury, który umożliwia dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej.
g) Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę :

Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i prowadzących do nich dojściach.

▫ Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 10 dm3/s łącznie z jednego hydrantu o średnicy 80 mm .

Woda do zewnętrznego gaszenia zapewnić z zewnętrznego hydrantu na sieci gminnej.  
h) Odległości wynikające z bezpieczeństwa pożarowego :

▫ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne.

Ściany zewnętrzne projektowanego budynku  mają na powierzchni większej niż 65% wymaganą  klasę odporności ogniowej (E) .

Lokalizacja :

Lokalizacja :

- 10,0 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej dz. nr ew. 103,
- 10,0 m od granicy sąsiedniej działki budowlanej dz. nr ew. 104/1,

W odległości do 20 m brak budynków zagrożonych wybuchem.

Lokalizacja zgodna z wymaganiami warunków ochrony przeciwpożarowej.
i) Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób :
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku, powinno być zapewnione przejście, zwane dalej „przejściem ewakuacyjnym”, o długości nieprzekraczającej w strefach pożarowych ZL — 40 m , przejście nie może prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia . Szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób — nie mniej niż 0,8 m. Drzwi pomieszczeń przeznaczonych do przebywania powyżej 6 osób otwierają się na zewnątrz pomieszczenia . Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych posiada klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15 . Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m. Długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku, zwanej dalej „dojściem ewakuacyjnym”, mierzy się wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej . 

	Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela: Długość dojścia w m 

	Rodzaj strefy pożarowej 
	przy jednym dojściu 
	przy co najmniej 2 dojściach 

	ZL III 
	30
	60 


Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń . 
Budynek nie będzie wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy systemu ostrzegawczy, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych i hydranty wewnętrzne . 
j) Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne :

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym W przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2,0 m, średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1,0 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi co najmniej 50 % podanej wartości. W pobliżu przycisku sterującego PWP (o ile zostanie zainstalowany wewnątrz w obiekcie) pionowa wartość natężenia oświetlenia 5lx powinna zostać osiągnięta nad tym elementem. Drogi ewakuacyjne zostaną wyposażone w podświetlane znaki ewakuacyjne działające w trybie pracy „na jasno” – ciągle. Oprawę oświetlenia ewakuacyjnego należy zamontować również w WC dla osób niepełnosprawnych oraz nad drzwiami ewakuacyjnymi na zewnątrz budynku. Stosunek max. natężenie oświetlenia do min. natężenia oświetlenia nie powinien być większy niż 40:1. Wysokość montażu opraw oświetlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m nad wykończoną posadzką (max. wg zaleceń producenta opraw oświetlenia ewakuacyjnego). Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny mieć świadectwo dopuszczenia CNBOP. Oprawy zewnętrzne muszą być odporne na niskie temperatury. 
k) Wyposażenie w gaśnice :
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL . 

Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone: 

1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 

b) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki); 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu. 

Nie dotyczy . 

Wszystkie materiały zastosowane na poszczególne elementy budowlane oraz na okładziny ścienne i sufitowe powinny być nie rozprzestrzeniające ognia.

Wszystkie zastosowane materiały w stosunku do których wymagana jest odporność ogniowa posiadały będą atesty polskich instytutów.

Spełniając powyższe warunki przedmiotowa budowa spełniać będzie wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

8. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH :  

Nie dotyczy. 

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU :  

Określenie obszaru oddziaływania obiektu – budynku stacji podwyższania ciśnienia wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi opoj. 50m3, dokonano w oparciu o przepisy :

▪ art. 20 ust. 1 pkt. 1c - ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z późn. zm., 

▪ § 13a - rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

▪ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

▪ rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

▪ rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r, w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony środowiska, 

▪ ustawa z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 t.j.). 

Planowana budowa budynku stacji podwyższania ciśnienia będzie stanowić kontynuację funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu działki jako obiektu publicznego towarzyszącego obiektom szkolnym i rekreacyjnym.
Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Realizowana budowa nie będzie oddziaływać na tereny działek sąsiednich. Obszar oddziaływania obiektu ogranicza i mieści się w całości na działkach nr ewid.104/2, 46, 99, 105, 106.

Wobec powyższego inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 10 września 2019r, (Dz. U. 2019, poz. 1839, t.j. z późn. zm.).  
CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

budowy budynku stacji podwyższania ciśnienia wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi opoj. 50m3
kategoria obiektu VIII
ADRES BUDOWY : 


Tułowice, GM. BROCHÓW

działki nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106 obręb : 0028 Tułowice, 
Jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów

INWESTOR : 


GMINA BROCHÓW


Brochów 125, 05-088 Brochów

AUTOR PROJEKTU : 



PROJEKTANT :


Andrzej Pawlak





upr. bud. 18/83 Sk-ce




CZERWIEC 2025r
Spis treści projektu architektoniczno - budowlanego
II. Projekt architektoniczno – budowlany 
str.  1 - 22
1. Opis techniczny do projektu budowy budynku stacji podwyższania ciśnienia 
str. 3 - 12
2. Część rysunkowa – Architektura

str.  13 - 22
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY STACJI PODWYŻSZANIA CIŚNIENIA WRAZ Z DWOMA ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI o poj. 50m3
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO : 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa stacji podwyższania ciśnienia wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi o poj. 50m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno – budowlany budynku stacji podwyższania ciśnienia, który projektuje się jako bryłę prostokąta o konstrukcji murowanej, wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej (parter). Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi o poj. 50m3.
Obiekt wyposażony będzie we wszystkie instalacje :

▫ wodociągową – projektowanym przyłączem wodociągowym wykorzystując istniejącą infrastrukturę techniczną (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem), 

▫ kanalizacyjną - za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do projektowanego atestowanego szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe,
▫ energetyczną – za pomocą projektowanego przyłącza energetycznego wykorzystując istniejącą infrastrukturę techniczną - objętego odrębnym opracowaniem i postępowaniem (na warunkach zarządcy sieci),

▫ centralnego ogrzewania – indywidualne źródło ciepła – ogrzewanie eletryczne,  
Ponadto odpady będą gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie działki (projektowane miejsce utwardzone pod pojemniki) i utylizowane na zasadach określonych w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Brochów.
Forma architektoniczna obiektu dostosowana jest do krajobrazu oraz występującej sąsiedniej zabudowy. 
 Niniejsze opracowanie jest projektem technicznymi nie zawiera elementów charakterystycznych dla projektu wykonawczego.

Mając na uwadze treść art. 20 ust.2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, z późn. zm., oraz fakt, że niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy obiektu o prostej konstrukcji odstępuje się od sprawdzenia projektu. 

Kategoria obiektu budowlanego VIII
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO :  
Na terenie niezabudowanych działek nr ewid. działek nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106, położonych w miejscowości Tułowice, gm. Brochów (obręb ewidencyjny : 0028 Tułowice, jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów), powiat sochaczewski projektuje się budynek stacji podwyższania ciśnienia wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi o poj. 50m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą jako inwestycję użytku publicznego. 

Obiekt zrealizowany zostanie jako bryła prostokąta o konstrukcji murowanej, wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej (parter). Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º. 

W projektowanym budynku zapewnia się naturalne oświetlenie dzienne projektowanymi przeszklonymi otworami okiennymi i drzwiowymi. 

Wymiary budynku :

- ściana frontowa (równoległa do drogi – dz. nr ewid. 99) 
• 10,80m,

- ściany boczne (prostopadłe do drogi – dz. nr ewid. 99)
• 15,80m,
- wysokość budynku w kalenicy 


•   6,71m, 

- rzędna względem poziomu 0,00 = 69,4 m.n.p.m 
• + 6,56m,



- powierzchnia zabudowy 



•  170,64m2,

  - powierzchnia schodów, podestów i podjazdów

•    49,4m2

Powierzchnia użytkowa


-    170,64m2 

Kubatura 

         


-    853,20m3
Wskaźnik intensywności zabudowy 

- 0,04
Ilość kondygnacji nadziemnych :  1 , podziemnych : 0  .  Budynek niski N.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, UWZGLĘDNIAJĄC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, A TAKŻE SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU – Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH :  
Budowę budynku projektuje się jako bryłę prostokąta o konstrukcji murowanej, wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej (parter). Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi o poj. 50m3.

Ponadto budowa budynku stacji podwyższania ciśnienia nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
▫ Powierzchnia zabudowy 



•  170,64m2,

  - powierzchnia schodów, podestów i podjazdów

•    49,4m2

▫ Powierzchnia użytkowa


-    170,64m2 
▫ Kubatura 

         


-    853,20m3
▫ Wysokość budynku w kalenicy 


•   6,71m,
Ilość kondygnacji nadziemnych :  1 , podziemnych : 0  .  Budynek niski N.
5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Budowa budynku stacji podwyższania ciśnienia projektowana jest jako obiekt wydzielony z przestrzeni warstwowymi ścianami na konstrukcji murowanej stanowiącymi obrys obiektu - całość konstrukcyjną (jedną bryłę).

Projektuje się posadowienie budowy obiektu na gruncie o następujących geotechnicznych warunkach posadowienia :

Na podstawie przeprowadzonych w obszarze terenu działek nr ewid. 104/2, 46, 99, 105, 106, położonych w miejscowości Tułowice, gm. Brochów (obręb ewidencyjny : 0028 Tułowice, jednostka ewidencyjna : 142802_2 Brochów), powiat sochaczewski oględzin oraz danych archiwalnych dotyczących przedmiotowego terenu i jego otoczenia ustalono :

- teren działki w miejscu posadowienia budynku jest terenem płaskim - regularnym w przedziale rzędnych 69,2 – 69,3  m.n.p.m.,  

- warunki geotechniczne proste - występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

- kategoria geotechniczna I - prosta (piaski drobnoziarniste), posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, 
- poziom wód gruntowych poniżej posadowienia projektowanych ław fundamentowych,

- warunek stanu granicznego będzie spełniony przy obciążeniu jednostkowym podłoża 0,15 MPa,


Warunki gruntowo – wodne można określić jako proste, charakteryzujące podłoże gruntowe projektowanego obiektu są korzystne dla wykonywania bezpośrednich posadowień obiektów budowlanych. Decyduje o tym występowanie w rodzimym podłożu gruntowym wyłącznie gruntów nośnych. Poniżej zalegającej na powierzchni warstwy humusu oraz lokalnie nienośnych nasypów antropogenicznych w podłożu zalegają grunty o dobrej nośności, narastającej z głębokością poniżej najsłabszej warstwy geotechnicznej. Poniżej poziomu posadowienia zalegają średniozagęszczone grunty niespoiste, drobnoziarniste zalegające na twardoplastycznych glinach morenowych. 


Na pogorszenie warunków gruntowych wpływ ma występowanie wody gruntowej okresowo powyżej poziomu posadowienia. 


Dokonując jakościowej oceny właściwości gruntu stwierdza się jego przydatność na cele budowlane. 


Warunki gruntowe umożliwiają realizację budowy budynku stacji podwyższania ciśnienia wg niniejszego projektu. 

W trakcie budowy po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać wpisu w dzienniku budowy potwierdzającego założone warunki gruntowe. 

W przypadku różnicy założonych warunków gruntowych z występującymi w terenie należy wykonać badania geologiczne gruntu.

6. 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDYNKU – LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH :
Budynek stacji podwyższania ciśnienia stanowić będzie jeden lokal użytkowy jako całość obiektu.
7. INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNGO – LICZBĘ LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSÓB STARSZYCH :
Nie dotyczy. 

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SPORZĄDZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006r, W TYM OSOBY STARSZE: Nie dotyczy. 

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM :

▫ Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę i jakość wody

- 0,4m3 / dobę
(max. pobór 2,5m3dobę)
▫ Sposób odprowadzenia ścieków 
- 0,4m3 / dobę

▫ Sposób odprowadzenia wód opadowych
- Infiltracja do gruntu w granicach nieruchomości w sposób uniemożliwiający odprowadzanie wód opadowych na tereny działek sąsiednich,

▫ Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, rodzaj, ilość i zasięg rozprzestrzeniania się
- Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery i nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych,

▫ Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów
- 1 200kg / rok
▫ właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowanie, w szczególności jonizujące, pola elektromagnetyczne i inne zakłócenia, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięg ich rozprzestrzeniania się - Zaprojektowany układ funkcjonalny oraz rozwiązania materiałowe i techniczno – budowlane nie powodują emisji hałasu, wibracji, promieniowania (w tym jonizującego pola magnetyczne), ani innych zakłóceń, 

▫ Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
-
 Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Płytkie fundamenty oraz brak podpiwniczenia nie naruszają układu korzennego drzew. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
W trakcie budowy i eksploatacji obiekt budowlany nie będzie powodować przekroczenia określonych standardów jakości środowiska. 

10. ANALIZA TECHNICZNA, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1378 I 1383), ORAZ POMPY CIEPŁA : 

Dostępne nośniki energii : kocioł gazowy, ogrzewanie elektryczne.

Warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych : brak możliwości.

Systemy zapotrzebowania w energię przyjęte do analizy porównawczej:


- System konwencjonalny ogrzewanie elektryczne 

- System alternatywny – kocioł gazowy,
Obliczenia optymalizacyjno – porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię :


- System konwencjonalny :

▫ koszty inwestycyjne – ok. 3 000zł 
/ ▫ koszty eksploatacyjne – ok. 3 000zł


- System alternatywny :

▫ koszty inwestycyjne – ok. 25 000zł / ▫ koszty eksploatacyjne – ok. 7 000zł


Analizie porównawczej poddano ogrzewanie elektryczne oraz gazowe. 

W wyniku analizy wybrano system konwencjonalny - elektryczne ogrzewanie, które jest ekonomicznie bardziej opłacalne.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7–10 I § 147 UST. 5–7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1225):

Piec elektryczny przekształca energię elektryczną bezpośrednio w ciepło, które następnie rozprowadzane jest po całym obiekcie. 
Proces ten odbywa się za pomocą elementów grzewczych, które nagrzewają się pod wpływem przepływu prądu. 
Każdy grzejnik elektryczny należy wyposażyć w głowicę termostatyczną umożliwiającą regulację temperatury.

Piec elektryczny ma współczynnik efektywności równy 1, co oznacza, że każda jednostka zużytej energii elektrycznej generuje dokładnie jedną jednostkę ciepła.
12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM :
a) Zaopatrzenie w wodę użytkową – projektowanym przyłączem wodociągowym wykorzystując istniejącą infrastrukturę techniczną (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem)
b) Odprowadzenie ścieków sanitarnych – za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej - do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3, 

c) Odprowadzenie wód deszczowych – z projektowanych połaci dachowych za pomocą systemu orynnowania infiltracja do gruntu na terenie własnej działki,

d) Zaopatrzenie w energię elektryczną – za pomocą projektowanego przyłącza energetycznego wykorzystując istniejącą infrastrukturę techniczną (objętym odrębnym opracowaniem i postępowaniem)
e) Ogrzewanie – indywidualne źródło ciepła – ogrzewanie eletryczne,  

f) odpady stałe – odpady będą gromadzone w pojemnikach usytuowanych na terenie działki (projektowane miejsce utwardzone pod pojemniki) i utylizowane na zasadach określonych w miejskim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Brochów,

g) Układ komunikacyjny - wewnętrzny układ komunikacyjny w obrębie granic terenu własności składa się z projektowanych dojść i dojazdu.
Miejsca postojowe o wym. w rzucie 2,5m x 5,0m dla samochodów osobowych zapewnione w obszarze terenu utwardzonego.
Instalacje wewnętrzne według odrębnych opracowań zawartych w projekcie technicznym.
13. DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE

Ławy fundamentowe :
Ławy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe wylewane z betonu żwirowego C20/25 (B-25) wodoszczelnego W-8, na podsypce piaskowej/podbeton gr. 10cm. 
Zbrojenie konstrukcyjne wykonać, prętami o przekroju Ø12 ze stali A-IIIN (RB500).
Wg rysunków konstrukcyjnych. 

Ściany fundamentowe :
Ściany fundamentowe wylewane na mokro z betony C20/25 (B-25) należy zwieńczyć wieńcem. 
Alternatywnie murowane z bloczka betonowego klasy C 12/15 (B-15) o wym. 120x240x380gr. na zaprawie cementowej M15. Ściany fundamentowe ocieplone od zewnątrz wełną gr.10cm.

Między ławami a ścianami oraz między ścianami parteru a fundamentem należy ułożyć hydroizolację poziomą. Zabezpiecza ona mury przed kapilarnym podciąganiem wody. Przekładki z materiału izolacyjnego stworzą tzw. warstwę poślizgową. Jako hydroizolację poziomą należy zastosować papę układaną na lepiku lub termozgrzewalna. Papę można zastąpić grubą folią z PCW (około 2 mm).
 Ponadto należy zastosować hydroizolację pionową – od strony gruntu, a także od strony wewnętrznej budynku. Hydroizolację należy układać bezpośrednio na ścianie fundamentowej

Zewnętrzne ściany fundamentowy należy ocieplić styropianem o gr. 10cm

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - dwuwarstwowe:

Ściany zewnętrzne budynku projektuje się jako warstwowe o grubości 40cm : pustak ceramiczny grubości 25cm, na zaprawie cem.-wap., system ociepleń – wełna 15cm, zaprawy klejące, otynkowane tynkiem cienkowarstwowym wykończenie farbami elewacyjnym na podkładzie gruntującym.

Projektuje się ocieplenie ścian metodą lekką ‑mokrą, inaczej nazywaną BSO - bezspoinowy system ociepleń. Ściany zewnętrzne po uprzednim przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni należy pokryć warstwą termoizolacyjną ze styropianu samogasnącego, w sposób ciągły stosując masę klejącą oraz łączniki rozprężne. Następnie tak wykonaną i zamocowaną warstwę termoizolacyjną należy pokryć warstwą ochronną wykonaną z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną – siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w masę klejącą. Jako ostatnią warstwę elewacyjną zewnętrzną należy nanieść tynk cienkowarstwowy- cienka powłoka wyprawa tynkarska nakładana ręcznie lub natryskiem mechanicznym, który zostanie pomalowany farbami silikonowymi.
ŚCIANY WEWNĘTRZNE - konstrukcyjne :
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - nośne zaprojektowano grubości 25cm z pustaka ceramicznego na zaprawie cem. – wap.

ŚCIANY DZIAŁOWE :

Ściany działowe z pustaka gazobetonowego lub cegły ceramicznej „Kratówki” 120x250x220 na zaprawie cem. – wap. gr. 12cm.  

POSADZKI
Posadzki zaprojektowano : okładzina podłogowa (np.: płytki ceramiczne gres), wylewka betonowa 6cm zbrojona siatką z drutu ∅ 3 / 10 cm, paroizolacja, styropian twardy 15cm, izolacja przeciwwilgociowa, chudy beton 10cm, podsypka piaskowa (zagęszczona) 15cm.
NADPROŻA i WIEŃCE
Nadproża drzwiowe i okienne z belek prefabrykowanych L – 19 i L – 22 lub wg części konstrukcyjnej. Belki i nadproża żelbetowe z betonu C20/25 (B-25). Zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500), zgodnie z częścią konstrukcyjną.

Wieńce wylewane z betonu C20/25 (B-25). Zbrojenie główne wykonać prętami ø12,  ze stali A-IIIN (RB500), zgodnie z częścią konstrukcyjną.

Wg rysunków konstrukcyjnych.

KONSTRUKCJA DACHU Z POKRYCIEM 

Konstrukcja więźby dachowej zaprojektowana jako drewniana, którą należy zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi, wielospadowa o kącie nachylenia 30°.
Elementy konstrukcyjne więźby dachowej i ich przekroje wykazano w części rysunkowej projektu na rzucie więźby dachowej projektowanego budynku.

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachodachówki.

PRZEWODY KOMINOWE

W poszczególnych pomieszczenia projektowanego obiektu projektuje się wentylację sufitową wystawioną ponad dach – zakończoną wywietrzakami dachowymi.  Kanał wentylacji powinien być wyposażony w kratkę wentylacyjną.
OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Wszystkie obróbki blacharskie do wykonania z blachy stalowej powlekanej lakierem poliestrowym lub z blachy aluminiowej.

Wody opadowe z projektowanych połaci dachowych odprowadzane za pomocą systemu orynnowania na teren działki Inwestora. 

IZOLACJE

Ściany fundamentowe (izolacja termiczna) ekstradowany polietylen – niebieski, (izolacja przeciwwilgociowa) 2x papa asfaltowa + lepik asfaltowy.

Pionowa izolacja ścian – abizol do zastosowania pod styropian lub dysperbit.

Należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie ścian min. 35cm nad poziom terenu lub tarasu. 

Ściany zewnętrzne (izolacja termiczna) styropian 15cm.

Izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych spełnia bilans cieplny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Stolarka okienna i drzwiowa wg wymiarów na rysunkach rzutów.

Montaż ościeżnic stolarki - wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych lub drzwiowych, dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm, po ustawieniu okna lub drzwi, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina odpowiedniej wielkości.

Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł okna, za pomocą blach kotwiących mocowanych do muru kołkiem rozporowym o średnicy min 8 mm i długości min. 50 mm. Na tylnej stronie ościeżnicy następuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych do tego celu prowadnicach. Kotwy mocować w odległości min. 150 mm od wewnętrznego kąta okna lub drzwi, odległości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić około 50-70cm. Po ustawieniu okna lub drzwi w otworze okiennym, nierówności kompensować klockami drewnianymi. Okno lub drzwi unieruchomić klinami drewnianymi a następnie wypoziomować i ustawić w pionie, a następnie zamocować kotwy w murze. Otwarte przestrzenie należy wypełnić właściwą masą uszczelniającą (np. pianka poliuretanowa). Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.

Osadzone okno lub drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. Osadzenie parapetów wykonać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
TYNKI WEWNĘTRZNE, ZEWNETRZNE, ROBOTY MALARSKIE
Po wykonaniu rozprowadzenia instalacji elektrycznej i wod-kan należy wykonać tynki wewnętrzne ścian i stropów cementowo – wapienne zaciągnięte warstwą gipsową. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe.

ROBOTY INSTALACYJNE

W budynku  projektuje się instalację wod. – kan, i elektryczną oraz elektryczną instalację centralnego ogrzewania.

Instalacja wodociągowa zasilana z gminnej sieci wodociągowej wykorzystując wykonane przyłącze wodociągowe oznaczone na mapach symbolem „woI40”.
Instalacja kanalizacyjna – do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej  wykorzystując wykonane przyłącze kanalizacyjne oznaczone na mapach symbolem „ksI160”.
Instalacja elektryczna i oświetleniowa oraz gniazd wtykowych zasilana za pomocą projektowanego przyłącza energetycznego objętego odrębnym opracowaniem i postępowaniem (na warunkach zarządcy sieci)

Centralne ogrzewanie – ekejtryczne.  

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym lub cementowo – wapiennym 1,5cm.

Na powierzchni posadzek przewidziano płytki ceramiczne typy Gres. 

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

Projektuje się ocieplenie ścian obiektu metodą lekką ‑ mokrą, inaczej nazywaną BSO - bezspoinowy system ociepleń. Stosując tą metodę ściany podłużne przedmiotowego budynku po uprzednim przygotowaniu i oczyszczeniu powierzchni tynków należy pokryć – przykleić do muru warstwy termoizolacyjnej wełny, w sposób ciągły stosując masę klejącą oraz łączniki rozprężne. Następnie tak wykonaną i zamocowaną warstwę termoizolacyjną należy pokryć warstwą ochronną wykonaną z masy klejącej zbrojonej tkaniną szklaną – siatka zbrojąca z włókna szklanego wtopiona w masę klejącą. Jako ostatnią warstwę elewacyjną zewnętrzną należy nanieść tynk cienkowarstwowy tynk zewnętrzny  - cienka powłoka wyprawa tynkarska nakładana ręcznie lub natryskiem mechanicznym, która zostanie pomalowany farbami silikonowymi.

Cokół elewacji wykończony tynkiem mozaikowym wodoodpornym lub oblicowany płytkami klinkierowymi lub kamiennymi.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Budynek spełnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowani ogrzewania c.o. o emisji zanieczyszczeń nie większej niż emisja określona w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem z dnia 12.02.1990r, (Dz.U.Nr 15, z dnia 14.03.1990r, poz. 92).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wg projektu branżowego.
Przed użytkowaniem instalacji należy dokonać pomiarów instalacji przez osobę uprawnioną co winno zostać potwierdzone protokołami badać i sprawdzeń.
INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY

 Wg projektu branżowego. 
Przed użytkowaniem instalacji należy wykonać próby szczelności instalacji na zimno i gorąco.

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Wg projektu branżowego.

Przed użytkowaniem instalacji należy wykonać próby szczelności instalacji.

INSTALACJA C.O. 

Całość obiektu będzie ogrzewana za pomocą własnego źródła ciepła – ogrzewanie elektryczne. 
Wg projektu branżowego.
14. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ :
Budynek stacji podwyższania ciśnienia projektuje się jako obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony o jednej kondygnacji nadziemnej (parter). Budynek z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 30º.  

a) Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych :

▫ w budynku nie będą wykorzystywane materiały niebezpieczne pożarowo w myśl § 2 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2010r, w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j.: Dz.U. nr 109, poz.719)

▫ w budynku nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

b) Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, które powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń:

▫ Z uwagi na przeznaczenie i planowany sposób użytkowania budynku obiekt zaliczono do kategorii ZL III. 

▫ Przewidywana maksymalna ilość osób przebywających w budynku w jednym czasie – do 5 osób,

▫ W obiekcie brak pomieszczeń przeznaczonych dla liczby osób większej niż 50. 

c) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego „

▫ Dla projektowanej inwestycji określono gęstość obciążenia do 500MJ/m2.

d) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych :

▫ W obiekcie nie występują strefy ani pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

e) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych : 

▫ Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi budynku zaliczane do kategorii ZL III o jednej kondygnacji nadziemnej, muszą być wykonane w klasie odporności ogniowej „D”, 
f) Podział obiektu na strefy pożarowe : 

▫ Obiekt stanowi jedną strefę pożarową,

g) Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń, a w szczególności : stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych :

Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru, wynosi 10 dm3/s łącznie z jednego hydrantu o średnicy 80 mm – projektowanego w obszarze granic inwestycji w odległości 10m od projektowanego budynku. 
Wodę do zewnętrznego gaszenia zapewnić z zewnętrznego hydrantu. 
Budynek nie będzie wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy systemu ostrzegawczy, dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych i hydranty wewnętrzne . 

h) Wszystkie materiały użyte przy projektowanej budowie obiektu muszą posiadać certyfikaty potwierdzające ich klasyfikację ogniową. 

Wszystkie rozwiązania przyjęte w projekcie powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi Aprobatami Technicznymi, bądź krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzającymi odpowiednią odporność ogniową.

15. UWAGI :

Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiednim zakresie oraz przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo, a w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, należy zwrócić się do projektanta o ich zweryfikowanie. 

PAGE  

